Разъяснения документации о проведении открытого аукциона в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку энергоэффективных светильников

http://zakupki.gov.ru № 32211726154;

www.zakupki.rosatom.ru № 	220929/4645/736; www.etp-ets.ru № 32211726154

«12» октября 2022 г.

| Запрос участника аукциона | Разъяснения положений закупочной документации |
| --- | --- |
| Позиции 1,2 ,3,4 Кривая силы света: Ш – широкая 148° × 58°. указан конкретный диапазон кривой силы света, конкретного производителя, это усложняет подбор альтернативы для подбора эквивалента не могли бы указать параметры не более не менее или расширить до 135×55° - 155×70° Позиции 1-9,11,12 Диапазон рабочей температуры, С°: -60/+60 указан конкретный диапазон температуры, конкретного производителя, это усложняет подбор альтернативы для подбора эквивалента не могли бы указать параметры -50/+50 в россии +60-60 используется в основном только на взрывозащищенных светильниках 1-12 позиции просьба указать точный тип крепления Тип крепления пристраиваемый (в плотную или на поворотную скобу, лиру) подвесной. (на трос или на скобу-лиру) | Добрый день! Параметры кривой силы света в ТЗ будут расширены для Ш – широкая 148°(±2°) × 58°(±2°); Г – глубокая 90°±2°; Д – косинусная 120°±2°. Обращаю внимание, что кривая сила света определена заказчиком на основании пункта 33 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 и соответствует проектным расчетам. В позиции технического задания будут внесены соответствующие изменения. Техническое задание следует читать в редакции от 12.10.2022. Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в открытом аукционе. Светильники предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации – промышленное предприятие, цеха, участки (серно-кислотный, гидро-металлургический, угольный, отвалы пустой породы, хвостохранилище). В летний период при температуре окружающего воздуха 30 С° и выше при работе технологического оборудования выделяется побочное тепло и как следствие нагревается воздух +60/+70 С°, с возможностью повышение до 80 С° в помещения на линии верхнего света. Поэтому требуется осветительное оборудование, соответствующее температурному режиму. По нижнему диапазону температуры параметр будет снижен до -45 С°. В позиции технического задания будут внесены соответствующие изменения. Техническое задание следует читать в редакции от 12.10.2022. Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в открытом аукционе. Тип крепления пристраиваемый - поворотная скоба. Подвесной - на трос. Техническое задание следует читать в редакции от 12.10.2022. Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в открытом аукционе. |