В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку системы освещения для ВЭУ LP2 L100-2,5МВт, сообщает: 
Вопрос №3: 
Добрый день,

вопрос относительно соединительной коробки  для настенного монтажа Wiska COMBI 308/KV (или аналог) в комплекте с кабельными вводами M20x1,5  позиция 20 Технического задания.

В "Приложении к ЦА"  компанией ИЦИ 3 , в качестве аналога предложена "Коробка распределительная ОП 85*85*40мм IP55 SE IMN35092" с ценой закупки 320 руб/шт с НДС.

После изучения сопроводительной документации мы пришли к выводу , что данная коробка не является прямым аналогом Wiska COMBI 308/KV , и не соответствует ТЗ:

- габаритные размеры коробки  ВхШхГ 97х97х50 мм , в ТЗ размеры ВхШхГ: не более 90х90х55 мм.

- в коробке Wiska COMBI 308/KV имеется резьба для вкручивания кабельных вводов пластиковых M20x1,5 , а в коробке ОП 85*85*40мм IP55 SE такая резьба отсутствует.

прошу дать комментарии по данному вопросу,   применению коробок и актуальной цене.
Ответ №3:
Добрый день!

Согласно Основным техническим характеристикам товара позиции 20 Раздела 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть: Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 90х90х55 мм;
В ТКП ИЦИ 3 Коробка распределительная ОП 85*85*40мм IP55 SE IMN35092. 
При использовании кабельных вводов пластиковых М20*1,5 резьба на коробке не требуется, так как кабельный ввод фиксируется собственной гайкой.

Согласно Основным техническим характеристикам товара позиции 20 Раздела 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть требования о наличии резьбы на коробке отсутствует, поэтому данный способ фиксации ввода не противоречит требованиям Технического задания.
