Вопрос (09.06.2025):

Добрый день!

В рамках участия в процедуре на поставку вентиляционного оборудования для создания системы вентиляции, просьба уточнить:

- Позиция № 3 по Приложению № 1 к Техническому заданию (Приточная установка П3) - указанной, в Техническом Задании и Проектной документации, мощности электронагревателя (6 кВт) не хватит для нагрева до требуемой температуры (20°C), При этом температура указана только в Проектной документации, в Техническом задании отсутствует.

Подбор осуществить с указанными параметрами, не ориентируясь на температуру в проектной документации или поменять мощность/добавить ступень нагрева, для достижения нужной температуры?

- Позиция №11 по Приложению № 1 к Техническому заданию (Вытяжная установка ВЦ4) –

По Техническому заданию тип вентилятора «VCZpl-K-315» (канальный).

По Проектной документации тип вентилятора «ВРАВ-020- Т80-К1- 00110/4F» (радиальный – улитка).

Просьба уточнить, какой вентилятор учитывать при подборе?

- Позиция №11 по Приложению № 1 к Техническому заданию (Вытяжная установка ВЦ4) -

В случае если тип вентилятора канальный, то просьба уточнить возможно ли увеличение расхода с 300 м³/ч на 500 м³/ч?

- Позиция № 3 по Приложению № 1 к Техническому заданию (П3, ВЦ4) – возможно ли увеличение расхода с 300 м³/ч на 950 м³/ч?

Просим перенести срок подачи заявки до 23.06.2025 в связи с необходимостью большего времени, для расчёта и оформления заявки.»

Ответ (10.06.2025):

Добрый день!

- На температуру заложенную в проектной документации (20°C) не ориентируемся, требований по температурному режиму согласно СанПиНа для помещения в которое подается воздух нету.

- Есть расхождение по вентиляторам в проектной документации. Можно учитывать любой, какой проще Вам будет поставить. У нас ограничений по месту расположения нету.

- Для установки ВЦ4 увеличение расхода согласовываем.

- Увеличение расхода согласовываем, при условии, что расход на вытяжные установки ВЦ4 должен быть больше, чем на приточные установки П3. И на сколько потребуется увеличить мощность электрообогрева при увеличении расхода на приточные установки П3

Срок подачи заявок переносить не планируется.