Утверждаю:

Заместитель генерального директора по эксплуатации ВЭС – главный инженер

________________У.Г. Шайдуллин

«______» ______________ 2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия»

Москва

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг или работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг или работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг или выполняемых работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Услуги по испытанию электротехнического оборудования и материалов (далее – также комплекс услуг) оказываются для нужд: ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Адыгея (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК» - Адыгейская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кочубеевское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК» - Кочубеевская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кармалиновское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК» - Кармалиновская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Бондаревское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК» - Бондаревская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Марченковское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК» - Марченковская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Медвеженское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК-2» - Медвеженская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Берестовское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК-2» - Берестовская ВЭС) ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кузьминское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК-2» - Кузьминская ВЭС); ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Труновское (в рамках исполнения договора на оказание услуг и выполнения работ по эксплуатации ветроэлектрической станции АО «ВетроОГК-2» - Труновская ВЭС); ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Центральный склад 2.1.2. Комплекс услуг включает в себя: 2.1.2.1. В отношении Адыгейской ВЭС: 2.1.2.1.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 1 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), трансформаторов плавки гололеда и дугогасящих реакторов; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 220кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.1.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, дугогасящих реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 220кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, дугогасящих реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.1.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.1.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.2. В отношении Кочубеевской ВЭС: 2.1.2.2.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 2 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), нейтралеобразующих трансформаторов и дугогасящих реакторов; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, дугогасящих реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 330кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.2.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 330кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.2.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств; - проведение измерений наведенного напряжения на ВЛ 330 кВ. 2.1.2.2.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.3. В отношении Кармалиновской ВЭС: 2.1.2.3.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 3 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), устройств резистивного заземления нейтрали; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.3.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.3.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.3.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.4. В отношении Бондаревской ВЭС: 2.1.2.4.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 4 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), устройств резистивного заземления нейтрали; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.4.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.4.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.4.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.5. В отношении Марченковской ВЭС: 2.1.2.5.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 5 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); 2.1.2.5.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.5.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.5.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.6. В отношении Медвеженской ВЭС: 2.1.2.6.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 6 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), устройств резистивного заземления нейтрали; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.6.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.6.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.6.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.7. В отношении Берестовской ВЭС: 2.1.2.7.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом выполняемых работ (Приложение № 7 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), устройств резистивного заземления нейтрали; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.7.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.7.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.7.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.8. В отношении Труновской ВЭС: 2.1.2.8.1. Плановые услуги, в соответствии с планом оказываемых услуг (Приложение № 8 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), устройств резистивного заземления нейтрали; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.8.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.8.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.8.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.9. В отношении Кузьминской ВЭС: 2.1.2.9.1. Плановые услуги, в соответствии с планом и объемом оказываемых услуг (Приложение № 9 к Техническому заданию): - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН); - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК); - проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов 1 раз в год; 2.1.2.9.2. Внеплановые услуги: - отыскание повреждения основной изоляции и оболочки на кабельных линиях 35 кВ; - испытание кабельных линий после выполнения аварийно-восстановительных (ремонтных работ); - внеплановый отбор и испытание трансформаторного масла и электролита; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, шин, силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, устройств резистивного заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение внеплановых испытаний оборудования, указанного в п. 2.1.2.9.1., а также испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ; - проведение ТВК отдельного оборудования; - проведение электронно-оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции отдельного электрооборудования; - проведение измерений параметров частичных разрядов (ЧР) в изоляции; - проведение измерений параметров заземляющих устройств. 2.1.2.9.3. Выезд на ВЭС - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя. 2.1.2.10. В отношении Центрального склада: 2.1.2.10.1. Внеплановые услуги: - отбор и проведение физико-химического (ФХА) и хроматографического (ХАРГ) анализов трансформаторного масла из силовых трансформаторов (включая РПН), нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов, трансформаторов собственных нужд; - определение влагосодержания и чистоты элегаза в выключателях, трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; - измерение скоростных и временных характеристик выключателей; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, нейтралеобразующих трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, дугогасящих реакторов, резисторов заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, нейтралеобразующих трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, дугогасящих реакторов, резисторов заземления нейтрали, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, вакуумных выключателей 35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110 – 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжений, элегазовых выключателей, конденсаторов связи 110 – 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97; - проведение высоковольтных испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 35 кВ; - проведение испытаний генераторов напряжением 0.69 кВ. 2.1.2.10.2. Выезд на Центральный склад - комплекс мероприятий и операций по организации работ по выполнению договора, связанный с необходимостью доставки машин, механизмов, измерительных приборов, а также персонала на объект Заказчика и нахождение их там на период выполнения задания, с соблюдением требований законодательства, определяющего порядок выпуска специальной техники и персонала на работы, а также их последующий вывоз из места выполнения работ в месторасположение за пределами места выполнения работ. Выезд на ВЭС включает также доставку отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

Услуги оказываются Исполнителем в составе, установленном разделом 3 Технического задания, и объемом выполняемых работ, в соответствии с Приложениями №№1-9 к Техническому заданию, на основании Заявок на оказание плановых услуг, оформляемых Заказчиком по форме Приложения № 10 к Техническому заданию и Заявок на оказание внеплановых услуг, оформляемых Заказчиком по форме Приложения № 11 к Техническому заданию.

Подраздел 2. 3 Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

Услуги по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия» оказываются в объеме, установленном Приложениями №№1-9 к Техническому заданию, на основании отдельных Заявок Заказчика.

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2

71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию 71.20.13.110 Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Места оказания услуг: ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Адыгея, Российская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, территория Аграрная-3, здание 1037; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кармалиновское, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, территория Кармалиновской ВЭС, здание 1; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Марченковское, Российская Федерация, Ростовская область, Зимовниковский район, м.ц. район Зимовниковский, сельское поселение Северное, хутор Власовский, территория Марченковской ВЭС, здание 1; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кочубеевское, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Стародворцовский, территория Стрижамент, здание 1; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Бондаревское, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский городской округ, квартал 26:02:000000, здание 8329; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Медвеженское, Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, квартал 26.05.000000, здание 1; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Берестовское, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Труновское, Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, квартал 26.05.000000, здание 2; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Кузьминское, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, хутор Стародворцовский, территория Кочубеевская ВЭС, здание 1; ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Центральный склад, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск Пятигорское шоссе 3. 3.1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании Заявок Заказчика (пдр. 3.7 Технического задания). 3.1.3. По письменному согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для оказания услуг. Ответственность за качество и сроки услуг, оказанных силами сторонних организаций, несет Исполнитель. 3.1.4. Заказчик обеспечивает доступ специалистов и оборудования Исполнителя, необходимого для оказания услуг, к месту оказания услуг. 3.1.5. Материалы необходимые для оказания услуг приобретаются Исполнителем самостоятельно в счет цены договора. 3.1.6. Затраты Исполнителя, связанные с выездом персонала для оказания услуг и доставкой отобранных проб от места забора до лаборатории Исполнителя, входят в цену договора. 3.1.7. Предоставление исходных данных для оказания услуг осуществляется Заказчиком по запросу Исполнителя (при необходимости). 3.1.8. Для производства хроматографического анализа газов, растворенных в масле, Исполнитель осуществляет отбор проб масла шприцем объёмом 20 см куб. из маслонаполненного электрооборудования Заказчика. 3.1.9. В случае наличия в пробах масла пузырей воздуха Исполнитель обязуется выполнить повторный отбор проб из оборудования в счет цены договора. 3.1.10. При выявлении оборудования, нуждающегося в подтверждении результата испытания, Исполнитель проводит повторные отборы проб масла в сроки, обозначенные в выданных протоколах, согласованных с Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

3.2.1. Услуги должны оказываться: а) в соответствии с действующими нормативными документами РФ в области технического регулирования, обеспечения единства измерений, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды; б) в соответствии с основными нормативно техническими документами, определяющими требования к оказываемым услугам; в) в соответствии с Техническим заданием с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь: - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н); - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Пост. Правительства РФ 16.09.2020 № 1479); - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 в ред. от 09.12.2024, Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384); - СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования; - Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов, РД 34.46.303-98; - Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел, РД 34.43.105-89; - Правила переключений в электроустановках (Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757); - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; - СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»; - Нормативные акты в области охраны труда, охраны окружающей среды, требования Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологические нормативы, правила охраны труда, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 3.2.2. Хроматографический и физико-химический анализ трансформаторного масла должен проводится в соответствии с: - Методическими указаниями по определению содержания газов, растворенных в трансформаторном масле (СТО 56947007-29.180.010.094-2011), - Методическими указаниями по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов, РД 34.46.303-98; - Методическими указаниями по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле, РД 153-34.0-46.302-00; - Методическими указания по эксплуатации трансформаторных масел, РД 34.43.105-89. 3.2.3. Высоковольтные испытания оборудования производятся в соответствии с нормативными документами: - ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» от 01.07.1986; - ГОСТ 3484.1-88 «Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний» от 01.01.1990г; - Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии); - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования. - Документацией Заводов-изготовителей оборудования. 3.2.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет технический надзор и контроль за оказанием услуг и их качеством. 3.2.5. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 3.2.6. Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты в месте оказания услуг, своевременную уборку места оказания услуг и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

Исполнитель гарантирует: -надлежащее качество используемого Исполнителем при оказании услуг оборудования и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; -оказание всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Технического задания; - устранение в сроки согласованные с Заказчиком за свой счет недостатков, выявленных при приемке услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Результаты диагностики, испытаний, измерений не должны передаваться в какой-либо форме третьим сторонам или лицам без согласования с Заказчиком.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями действующего законодательства. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требования норм и правил в области и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством РФ. При оказании услуг Исполнитель должен выполнять все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующему законодательству РФ в области промышленной безопасности и охраны труда.

Подраздел 3.6 Специальные требования

3.6.1. Исполнитель (соисполнитель) должен соответствовать требованиям Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и информационного письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 апреля 2016 г. № 00-07-06/415 «О регистрации электротехнических лабораторий». 3.6.2. Правоспособность Исполнителя (соисполнителя) в целях оказания услуг в течение срока действия Договора подтверждается предоставлением по запросу Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты запроса: 3.6.2.1. Действующего свидетельства о регистрации электролаборатории в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения следующих видов работ: - испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов номинальным напряжением до 330 кВ; - испытание измерительных трансформаторов тока номинальным напряжением до 330 кВ; - испытание измерительных трансформаторов напряжения номинальным напряжением до 330 кВ; - испытание элегазовых выключателей номинальным напряжением до 330 кВ; - испытание разъединителей номинальным напряжением до 330 кВ; - испытание сборных и соединительных шин напряжением до 330 кВ; - испытание ограничителей перенапряжения напряжением до 330 кВ; - испытание конденсаторов связи напряжением до 330 кВ; - испытания вводов напряжением до 330 кВ; - испытание аккумуляторных батарей; - измерение сопротивления заземляющих устройств; - испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена; - диагностика силовых кабельных линий методом частичных разрядов; - испытание вакуумных выключателей; - отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии; - тепловизионный контроль состояния электрооборудования; - определение характеристик энергетических масел; - электронно-оптическая диагностика; - проверка технического состояния электролита; - испытание электродвигателей переменного тока. 3.6.2.2. Действующего свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации «оборудование электроэнергетики»; 3.6.2.3. Действующей записи в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации в области испытания нефтепродуктов, в том числе трансформаторного масла. 3.6.3. Применяемые средства измерений должны быть утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ. В отдельных случаях, при согласовании с Заказчиком, допускается применение средств измерений не утвержденного типа, у которых метрологические характеристики удовлетворяют требованиям методики испытаний (измерений). Для таких СИ погрешность (неопределенность) измерений должна быть подтверждена калибровкой с прослеживаемостью к Государственным первичным эталонам РФ. Срок от последней калибровки СИ до даты проведения измерений должен быть не более 1 года. 3.6.4. Применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг или работ

Общий срок оказания услуг: с 01.01.2026 по 31.12.2026. Услуги оказываются на основании Заявок на оказание плановых услуг, оформляемых Заказчиком по форме Приложения № 10, и Заявок на оказание внеплановых услуг, оформляемых Заказчиком по форме Приложения № 11 к Техническому заданию. Заявки, направляются Заказчиком Исполнителю по электронной почте/факсу и должны быть подтверждены Исполнителем в течение 1 (одного) календарного дня с даты ее получения (кроме неплановых Заявок, которые должны быть подтверждены Исполнителем в течение 4 часов) путем направления ответного письма с подписанной Исполнителем Заявкой, либо направлением Заказчику мотивированного отказа от исполнения Заявки. В случае, если от Исполнителя в указанный срок не поступит подписанная с его стороны Заявка либо мотивированный отказ, Заявка считается принятой Исполнителем и является обязательной для Исполнения. Внеплановая Заявка может быть направлена Заказчиком Исполнителю в устной форме посредством телефонного звонка, c последующим подписанием Сторонами Заявки. Срок оказания услуг по конкретной услуге, указанной в плановой Заявке, определяется в Заявке. Точная дата начала оказания услуг по плановой Заявке согласовывается сторонами не менее чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты начала оказания. Срок оказания услуг по Заявке на оказание внеплановых услуг - не более 24 часов, с момента получения Заявки от Заказчика, если иная дата не указана в графе «Примечание» Заявки.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Результат оказания услуг должен быть оформлен протоколом (отчетом) в двух экземплярах (согласно п. 4.3. Технического задания). Один экземпляр в срок не более семи рабочих дней с даты оказания услуг, но не позднее сроков предоставления акта сдачи-приемки оказанных услуг, передается услугополучателю (соответствующее обособленное подразделение АО «Росатом Возобновляемая энергия»), второй экземпляр в срок не более 24 рабочих дней с даты оказания услуг передается в центральный офис Заказчика (адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18, стр.2, этаж 3, пом. I, ком. 8)

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется Сторонами по Заявке путем подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг на основании переданных Заказчику протоколов (отчетов) в порядке, предусмотренном договором. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

По завершению оказания услуг по Заявке Исполнитель передает Заказчику: - акты сдачи-приемки оказанных услуг по каждой Заявке; - протоколы, содержащие данные ХАРГ и ФХА; - протоколы высоковольтных испытаний; - протоколы (отчеты) неразрушающего контроля. Вся документация, разрабатываемая Исполнителем, передается Заказчику в печатном виде, а также посредством электронной почты при возможности в исходном виде, в форматах следующих программных продуктов с возможностью редактирования: MS Word, MS Excel.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | MS | Microsoft |
|  | SF6 | Чистота и влажность элегаза |
|  | САП | Содержание антиокислительной присадки |
|  | ВВИ | Высоковольтные испытания |
|  | ВК | Вибрационнный контроль |
|  | ВЭС | Ветроэлектростанция |
|  | МХ | Механические (скоростные и временные) характеристики |
|  | ТВК | Тепловизионный контроль |
|  | РПН | Регулирование под нагрузкой |
|  | РФ | Российская Федерация |
|  | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
|  | ФХА | Физико-химический анализ |
|  | ХАРГ | Хроматографический анализ |
|  | ЧР | Частичные разряды |
|  | ЭЛ | Химический анализ электролита |
|  | ЭОК (УФК) | Электронно оптический контроль (Ультрафиолетовый контроль) |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Адыгейской ВЭС. | 6 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кочубеевской ВЭС. | 21 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кармалиновской ВЭС. | 6 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Бондаревской ВЭС. | 2 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Марченковской ВЭС. | 11 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Медвеженской ВЭС. | 2 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Берестовской ВЭС. | 9 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кузьминской ВЭС. | 12 |
|  | Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Труновской ВЭС. | 12 |
|  | Форма Заявки на проведение плановых диагностических работ. | 1 |
|  | Форма Заявки на проведение внеплановых диагностических работ. | 1 |

| РАЗРАБОТАНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель направления |  |  |  |  | М.И. Костромин |
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Адыгейской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | АВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | Силовое и низковольтное оборудование АВЭС | Силовое и низковольтное оборудование АВЭС | 220/35/0,4 | М | ТВК | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | ВЭС |  |  | прочие | ПС 220 кВ Ветропарк | 220 | М | ЭОК | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-1 | 220 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-1 | 220 | М | ХАРГ | 2 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-1 | 220 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-1 | 220 | М | САП | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Ввод Т-1 | 220 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | - | РПН Т-1 | 220 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-2 | 220 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-2 | 220 | М | ХАРГ | 2 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-2 | 220 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Т-2 | 220 | М | САП | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-80000/220 ВМ У1 | Ввод Т-2 | 220 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | - | РПН Т-2 | 220 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | - | РПН ТПГ-3 | 35 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | - | РПН ТПГ-4 | 35 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-220.III-1К-ОП-40/4000 У1 | В 220 Т-1 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-220.III-1К-ОП-40/4000 У1 | В 220 Т-2 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-220.III-1К-ОП-40/4000 У1 | СВ 220 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ 220 ВЛ Армавир | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор напряжения газонаполненный |  | А, В, С | ЗНОГ-220 | ТН-1-220 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ 220 ВЛ Центральная | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор напряжения газонаполненный |  | А, В, С | ЗНОГ-220 | ТН-2-220 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ В 220 Т-1 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ В 220 Т-2 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ-1-220 СВ | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ-2-220 СВ | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-220.III У1 | ТТ РП 220 | 220 | М | SF6 | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Кабельная линия |  | А, В, С | ЦАСШВ 1х400-35 | КЛ-35 ПГ ф.А | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Кабельная линия |  | А, В, С | ЦАСШВ 1х400-35 | КЛ-35 ПГ ф.В | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Кабельная линия |  | А, В, С | ЦАСШВ 1х400-35 | КЛ-35 ПГ ф.С | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Кабельная линия |  | А, В, С | ЦАСШВ 1х400-35 | КЛ-35 ПГ ГТ "-" | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | Кабельная линия |  | А, В, С | ЦАСШВ 1х400-35 | КЛ-35 ПГ ГТ "+" | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | АБ |  |  | 5 OPzS 250 | АБ-1 |  | М | ЭЛ | 1 |
|  | ПС 220 кВ Ветропарк | АБ |  |  | 5 OPzS 250 | АБ-2 |  | М | ЭЛ | 1 |
|  | КТП-51 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х300/50-35 | КЛ-35 кВ РУ ВЭС - КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х185/50-35 | КЛ-35 КТП-50 - КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-49 - КТП-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х120/35-35 | КЛ-35 КТП-36 - КТП-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х120/35-35 | КЛ-35 КТП-35 - КТП-36 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х120/35-35 | КЛ-35 КТП-48 - КТП-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 3х95/35-35 | КЛ-35 КТП-47 - КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х300/50-35 | КЛ-35 кВ РУ ВЭС - КТП-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-45 - КТП-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-44 - КТП-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х120/35-35 | КЛ-35 КТП-43 - КТП-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х120/35-35 | КЛ-35 КТП-42 - КТП-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 3х95/35-35 | КЛ-35 КТП-41 - КТП-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х300/50-35 | КЛ-35 кВ РУ ВЭС - КТП-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-22 – КТП-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кочубеевской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | КТП-1 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 РУВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 РУВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 РУВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-30 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-29 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-31 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-30 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-32 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-31 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-33 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-32 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-34 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-33 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-34 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-36 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-38 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-57 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 КЛ-35 КТП-68 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 1СШ-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-69 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | секция шин |  | А, В, С | ЭЛТИМА+ | 1С-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-1-35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН КЛ-35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-1-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН КЛ-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН-35 1С-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-25F | СВ-13-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН СВ-13-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-1-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН В-1-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-1-35 КТП-29 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН КЛ-35 КТП-29 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-25F | В-1-35 Барсуки 1 цепь | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН КЛ 35 кВ Барсуки 1 цепь | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVF40-25-12F | В-1-35 ДГР-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 | ОПН КЛ-35 ДГР-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | дугогасящий реактор |  | А, В, С | РДМР-2000/35 | ДГР-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | АБ |  | А, В, С | 12 GroE 300 | АБ | 0,22 | М | ЭЛ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ввод 330 кВ |  | А, В, С | ГКТ III-60-363/1250 01 | Т-1 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-1 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-1 | 330 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-1 | 330 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-1 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | РПН |  | А, В, С | RS 9.3 III 400 72,5 M 14 27 3WR | Т-1 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-1 | 330 | М | ВК | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-330 | ОПН-330 Т-1 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор напряжения |  | А, В, С | НАМИ-330 | ТН-2-330 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-330 | ОПН 330 Невинномыск II цепь | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки /РУ ВЭС | Шины, ошиновка 330/35кВ |  | А, В, С |  |  | 330/35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ввод 330 кВ |  | А, В, С | ГКТ III-60-363/1250 01 | Т-2 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-2 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-2 | 330 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-2 | 330 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-2 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | РПН |  | А, В, С | RS 9.3 III 400 72,5 M 14 27 3WR | Т-2 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор |  | А, В, С | ТДЦТН-125000/330 | Т-2 | 330 | М | ВК | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-330 | ОПН-330 Т-2 | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Трансформатор напряжения |  | А, В, С | НАМИ-330 | ТН-1-330 | 330 | М | ФХА | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-330 | ОПН 330 Невинномыск I цепь | 330 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Шинная опора |  | А, В, С | ИПТ-35/3150 Б 01 | ШО-1-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Шинная опора |  | А, В, С | ИПТ-35/3150 Б 01 | ШО-2-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Шинная опора |  | А, В, С | ИПТ-35/3150 Б 01 | ШО-3-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Шинная опора |  | А, В, С | ИПТ-35/3150 Б 01 | ШО-4-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПНп-35/680/40,5-10-III | ОПН-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПНп-35/680/40,5-10-III | ОПН-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1 СШ 35 кВ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 2 СШ 35 кВ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | АБ |  | А, В, С | 8 GroE 800 | АБ-1 | 0,22 | М | ЭЛ | 1 |
|  | ПС 330 Барсуки | АБ |  | А, В, С | 8 GroE 800 | АБ-2 | 0,22 | М | ЭЛ | 1 |
|  | Кочубеевская ВЭС/ ПС 330кВ Барсуки | Электрооборудование |  | А, В, С | Электрооборудование | Электрооборудование | 0,4-330 | М | ТВК | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х120/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х95/50) | КЛ-35кВ КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-2-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х185/70) | КЛ-35кВ КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х185/70) | КЛ-35кВ КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х150/70) | КЛ-35кВ КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х120/70) | КЛ-35кВ КТП-9-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х95/50) | КЛ-35кВ КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-1 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-1 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-2 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-2 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-3 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-3 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-4 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-4 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-12 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-12 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-11 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-11 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-10 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-10 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-9 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-9 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-8 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-8 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-7 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-7 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-6 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-6 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-5 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-5 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70 | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х240/70) | КЛ-35кВ КТП-21-КТП-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-21 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-21 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-22 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-22 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-29 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х240/70) | КЛ-35кВ КТП-29-КТП-30 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х185/70) | КЛ-35кВ КТП-30-КТП-31 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х150/70) | КЛ-35кВ КТП-31-КТП-32 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х120/70) | КЛ-35кВ КТП-32-КТП-33 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х95/50) | КЛ-35кВ КТП-33-КТП-34 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х95/50) | КЛ-35кВ КТП-34-КТП-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-35-КТП-36 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х185/70) | КЛ-35кВ КТП-44-КТП-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х185/70) | КЛ-35кВ КТП-43-КТП-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х150/70) | КЛ-35кВ КТП-42-КТП-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-40 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г3х(1х120/70) | КЛ-35кВ КТП-41-КТП-40 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-39 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х95/50) | КЛ-35кВ КТП-40-КТП-39 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-38 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-39-КТП-38 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х70/35) | КЛ-35кВ КТП-38-КТП-37 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-29 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-29 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-29 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-30 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-30 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-30 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-31 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-31 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-31 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-32 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-32 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-32 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-33 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-33 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-33 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-34 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-34 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-34 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-35 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-36 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-36 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-36 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-44 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-44 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-43 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-43 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-42 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-42 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-41 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-41 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-40 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-40 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-40 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-40 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-39 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-39 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-39 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-39 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-38 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-38 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-38 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-38 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-37 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-37 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-37 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-68 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-68 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-77 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 3х(1х300/70) | КЛ-35кВ РУ ВЭС-КТП-77 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-68 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-68 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-68 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-68 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-77 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-77 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-77 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг (А)-LS 3×(1×120/50-35 | КЛ 35кВ КТП-77 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2г 12×(1×800/ 120-35) | КЛ-35 кВ Кочубеевская ВЭС-Барсуки 4 цепь | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3×(1×185/70-35) | КЛ-35 кВ ОПУ ВЭС ТСН-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3×(1×185/70-35) | КЛ-35 кВ ОПУ ВЭС ДГР-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 9×(1×300/70-35) | КЛ-35 кВ ОПУ ВЭС СР-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330кВ Барсуки | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 9×(1×800/120-35 | КЛ-35 кВ Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ПС 330кВ Барсуки | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвП2гнг(А)-HF 12×(1×800/120-35 | КЛ-35 кВ Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кармалиновской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ В-110 Т-1 (ф.А, В, С) | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-110 Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-110 Т-1 | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-110 Т-1 | 110 | М | МХ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-110-1УХЛ1 | ШОП-110 Т-1 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | CVIII-350Y/72.5-10191WR | РПН Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35 УХЛ1 | ШОП-35 Т-1 | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35 УХЛ1 | ШОП-35 УРЗН-1 | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ДЭС | Система бесперебойного и гарантированного электропитания |  | А, В, С | БКЭМ "НОРД-250/0,4-УХЛ1" | ДЭС | 0,4 | М | ВВИ | 1 |
|  | КарВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | - | - | 110/35/0,4 | М | ТВК | 1 |
|  | КРУ-35 кВ | Кабельная линия |  | А, В, С | ПвВнг(А)-LS-1х240/50-35 | КЛ-35 Т-1-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35 кВ | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВн(А)-LS 1х70/35-35 | КЛ-35 УРЗН-1-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35 кВ | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВн(А)-LS 1х70/35-35 | КЛ-35 ТСН-1-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х500/50-35 | КЛ-35 КТП-1-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х400/50-35 | КЛ-35 КТП-2-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х240/50-35 | КЛ-35 КТП-3-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х185/50-35 | КЛ-35 КТП-4-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х120/50-35 | КЛ-35 КТП-5-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-6-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-7-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-8-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-9-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-10-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-11-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-12-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х150/50-35 | КЛ-35 КТП-13-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-14-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-15-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-16-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х500/50-35 | КЛ-35 КТП-17-РУ ВЭС | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х400/50-35 | КЛ-35 КТП-18-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х240/50-35 | КЛ-35 КТП-19-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х185/50-35 | КЛ-35 КТП-20-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х120/50-35 | КЛ-35 КТП-21-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-22-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-23-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 1х70/35-35 | КЛ-35 КТП-24-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 Т-1-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ГТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 1х120/50-35 | КЛ-35 ТСН-1-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 4 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Бондаревской ВЭС

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Ипатово | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Ипатово | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Ипатово | 110 | М | МХ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Николина Балка | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Николина Балка | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Николина Балка | 110 | М | МХ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | СВ-110 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | СВ-110 | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | СВ-110 | 110 | М | МХ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-1 | 110 | М | САП | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор |  | А, В, С | CVIII-350Y/72.5-10191WR | РПН Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-2 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-2 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой |  | А, В, С | ТДН-63000/110 У1 | Т-2 | 110 | М | САП | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор |  | А, В, С | CVIII-350Y/72.5-10191WR | РПН Т-2 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор тока |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ-1-СВ ф.A, B, C | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор тока |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ-2-СВ ф.A, B, C | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор тока |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ-Ипатово ф.A, B, C | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор тока |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ-Николина Балка ф.A, B, C | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Трансформатор тока |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ-РП ф.A, B, C | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Шинная опора |  | А, В, С | ОСК 10-110-А УХЛ1 | Изолятор опорный ( 42шт.) | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ 110 кВ | Шинная опора |  | А, В, С | ОСК-10-35-А-2 УХЛ 1 | Изолятор опорный (30 шт.) | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | БонВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | 110, 35, 0,4 | М | ТВК | 1 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Марченковской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | КТП-1 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | 1СШ-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КРУ-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КРУ-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КРУ-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КРУ-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | # 1СШ-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ35 КРУ-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КРУ-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Секции и системы шин |  | А, В, С |  | 1СШ-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 ТСН-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 ТСН-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ТН-1-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | ЛР КЛ 35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН КЛ 35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 | В 35 ТСН-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 1СШ-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F275Н325 (Schneider electric) | В 35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41М (КРУ СЭЩ-70-35) | ОПН 35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х150/70-35) | КЛ35кВ КРУ-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х150/70-35) | КЛ35кВ КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х400/70-35) | КЛ35кВ КРУ-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х150/70-35) | КЛ35кВ КРУ-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвПу2г 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/50-35) | КЛ35кВ ТСН-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | МарВЭС | Оборудование ВЭС |  | А, В, С | Силовое и низковольтное оборудования ВЭС | Силовое и низковольтное оборудования ВЭС | 110/35/0,4 | М | ТВК | 1 |

Приложение № 6 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Медвеженской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор тока элегазовый |  | А, В, С | ТОГФ-110.Ш У1 | ТТ Т-1 | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Т-1 | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ-110 | Выключатель элегазовый |  | А, В, С | ВГТ-110III-40/2000У1 | В-Т-1 | 110 | М | МХ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-110-1УХЛ1 | ШОП-110 Т-1 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 кВ | Устройство регулирования напряжения под нагрузкой |  | А, В, С | CVIII-350Y/72.5-10191WR | РПН Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35 УХЛ1 | ШОП-35 Т-1 | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35 УХЛ1 | ШОП-35 ШМ-35 Т-1 | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | МедВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | — | — | 110, 35, 0,4 | М | ТВК | 1 |

Приложение № 7 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Берестовской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | ОРУ-110 | Конденсатор связи |  | А, В, С | СМПВ-110/3-6,4УХЛ1 | КС-Ставрополь | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор напряжения элегазовый |  | А, В, С | ЗНОГ-110.III У1 | ТН 110 Т-1 | 110 | М | SF6 | 1 |
|  | ОРУ-110 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/3 УХЛ1 | ОПН 35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-110-1УХЛ1 | ШОП-110 Т-1 | 110 | М | Rиз | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-110-1УХЛ1 | ШОП-110 Т-1 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35-2 УХЛ-1 | ШОП-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35-2 УХЛ-1 | ШОП-35 | 35 | М | Rиз | 1 |
|  | ОРУ-110 | Шинная опора |  | А, В, С | ШОП-35-2 УХЛ-1 | ШОП-35 | 35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-63000/110 | Т-1 | 110 | М | САП | 1 |
|  | ОРУ-110 | Хроматограф газовый |  | А, В, С | Хроматограф газовый «7Х» | Хроматограф газовый Т-1 | 110 | М | К | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | V III 350Y-76-10.19.1WR | РПН Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Высоковольтные вводы |  | А, В, С | ГТКIII-60-126/800 О1 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Устройство для заземления нейтрали |  | А, В, С | УРЗН-200-35 УХЛ1 | УРЗН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 ТСН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 ТСН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 ТСН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 КТП-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 КТП-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 КТП-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. ТН-1-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 С-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ячейка |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | яч. В-35 УРЗН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Выключатель |  | А, В, С | HVX 40-25-12-F | В-35 УРЗН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН КЛ-35 УРЗН | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КРУ-35кВ | Секция шин |  | А, В, С | КРУ 35кВ "Элтима+" | С-35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | БерВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | 110, 35, 0,4 | М | ТВК | 1 |
|  | КТП-1 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 РУ ВЭС-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-1-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-2-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-2-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-3-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-3-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-9-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-9-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Выключатель вакуумный 35 кВ |  | А, В, С | HVX 40-25-12 | В-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 ШМТ 6*60 | С-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. В-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-12-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | яч. ЛР-35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ СЭЩ-70-35 У3 | ЗН С-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-12-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОСР2-41М | ОПН-35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 8 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Кузьминской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | КТП-9 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-25F275Н325 | В 35 Т-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 РУ ВЭС-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 РУ ВЭС-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | # OCP2-41M | # ОПН-35 Т-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-25F275Н325 | В 35 Т-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-25F275Н325 | В 35 Т-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-25F275Н325 | В 35 Т-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 РУ ВЭС-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-49 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-49 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-50 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-52 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-50 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-51 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-52 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-53 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-51 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-52 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-52 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-52 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-53 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-53 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-53 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-54 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-53 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-52 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-53 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-53 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-53 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-53 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-54 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-54 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-54 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-55 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-54 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-53 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-54 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-54 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-54 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-54 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-55 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-55 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-55 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-55 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-54 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-55 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-55 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-55 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-55 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-56 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-56 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 РУ ВЭС-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-56 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-55 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-56 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-56 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-57 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-57 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-57 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-57 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-57 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-57 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-57 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-57 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-58 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-58 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-59 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-60 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-60 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-60 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-59 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-60 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-60 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-60 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-61 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-61 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-62 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-62 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-63 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-64 | Секция шин |  | А, В, С | СЭЩ-70-35 | 1С 35-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-64 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 РУ ВЭС-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-64 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН КЛ 35 КТП-63 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-64 | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | HVХ40-25-12F275Н325 | В 35 Т-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-64 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | OCP2-41M | ОПН-35 Т-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Секция шин |  | А, В, С | ЭЛТИМА+В | 1С 35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/1600У3 | В-1 35 Т-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 КТП-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 КТП-64 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 КТП-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 КТП-56 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН 35 1С | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-25/630У3 | В-1 35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1 | ОПН КЛ 35 ТСН-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | РУ ВЭС | Вакуумный выключатель |  | А, В, С | ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/1600У3 | СВ 35 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КузВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | Силовое и низковольтное оборудование ВЭС | 110, 35, 0,4 | М | ТВК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-1 (РПН) | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Секция шин |  | А, В, С | ОЖК-ТЭ 110/40/102 УХЛ1 Провод АС-185/29 | # 1С 110 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Секция шин |  | А, В, С | ОЖК-ТЭ 110/40/102 УХЛ1 Провод АС-185/29 | РП 110 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Конденсатор связи |  | А, В, С | СМПБВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | КС 110 ГЭС-4 Ф. «B» | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор |  | А, В, С | ТДН-80000/110-У1 | Т-2 (РПН) | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Секция шин |  | А, В, С | ОЖК-ТЭ 110/40/102 УХЛ1 Провод АС-185/29 | 2С 110 | 110 | М | ЭОК | 1 |
|  | ОРУ-110 | Резистор защитный |  | А, В, С | РЗ-75-5445-35 УХЛ1 | Р-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Оборудование ОРУ 110 кВ |  | А, В, С | _ | _ | _ | М | ТВК | 1 |
|  | КТП-9 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/70-35 | КЛ 35 кВ КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/70-35 | КЛ 35 кВ КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/70-35 | КЛ 35 кВ КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×150/70-35 | КЛ 35 кВ РУ ВЭС-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-14-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/70-35 | КЛ 35 кВ КТП-15-КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/70-35 | КЛ 35 кВ КТП-16-КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×150/70-35 | КЛ 35 кВ РУ ВЭС-КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-41 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×70/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-42-КТП-41 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-42 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×95/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-43-КТП-42 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-43 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×95/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-44-КТП-43 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-44 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×95/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-45-КТП-44 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-45 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×120/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-46-КТП-45 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-46 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×185/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-47-КТП-46 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-47 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×240/50-35 | КЛ 35 кВ КТП-48-КТП-47 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-48 | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвВнг(А)-LS 1×95/50-35 | КЛ 35кВ Т-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | Кузьминская ВЭС | Кабельная линия |  | А, В, С | 3×АПвПу2г 1×300/70-35 | КЛ 35 кВ РУ ВЭС-КТП-48 | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 9 к Техническому заданию

Перечень плановых испытаний и измерений оборудования Труновской ВЭС:

| № п/п | Наименование | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  | ДИАГНОСТИКА |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид оборудования | Узел (Элемент оборудования) | Фаза | Тип оборудования | Дисп. наименование | Класс напряжения | Категория контроля технического состояния | Вид диагностического обследования |  |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Устройство регулирования напряжения под нагрузкой |  | А, В, С | CMIII-500Y/72.5B-10191W | РПН Т-1 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ВВИ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ХАРГ | 1 |
|  | ОРУ-110 | Трансформатор силовой масляный |  | А, В, С | ТДН-62900/110-У1 | Т-2 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Устройство регулирования напряжения под нагрузкой |  | А, В, С | CMIII-500Y/72.5B-10191W | РПН Т-2 | 110 | М | ФХА | 1 |
|  | ОРУ-110 | Опарная и подвесная золяция |  | А, В, С |  |  | 110/35 | М | ЭОК | 1 |
|  | ДЭС | Система бесперебойного и гарантированного электропитания |  | А, В, С | ЭД 150-Т400-2РН | ДЭС | 0,4 | М | ВВИ | 1 |
|  | Труновская ВЭС | Силовое и низковольтное оборудование |  |  | — | — | 110, 35, 0,4 | М | ТВК | 1 |
|  | КТП-1 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-1 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-1-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-2-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-2-КТП-1 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-2 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-2-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-3-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-3-КТП-2 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-3 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-3-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-4-КТП-3 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-4 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-4-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-5-КТП-4 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-5 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-5-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-6-КТП-5 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-6 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-6-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-7-КТП-6 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-7 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-7-КТП-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-8-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-8 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-8-КТП-7 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-8 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-8-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-9 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-9-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-10-КТП-9 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-10 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-10-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-11-КТП-10 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-11 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-11-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-12-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-12-КТП-11 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-12 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-12-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-13-КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-13-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-13-КТП-12 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-13 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-13-КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-14-КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-14-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-14-КТП-13 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-14 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-14-КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-15-КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-15-КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-15-КТП-14 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-15 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-15-КТП-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-16-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-16-КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-16 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-16-КТП-15 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-16 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-16-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-17-КТП-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-17 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-17-КТП-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-18-КТП-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-18-КТП-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-18-КТП-17 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-18 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-18-КТП-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-19-КТП-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-19-КТП-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-19-КТП-18 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-19 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-19-КТП-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-20-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-20-КТП-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-20 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-20-КТП-19 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-20 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-20-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-21-КТП-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-21 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-21-КТП-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-22-КТП-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-22-КТП-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-22-КТП-21 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-22 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-22-КТП-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-23-КТП-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-23-КТП-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-23-КТП-22 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-23 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-23-КТП-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Секции и системы шин |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | С-35-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. В-35 Т-1-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-24-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЛР-35 КТП-24-КТП-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ячейка КРУ |  | А, В, С | КРУ-35 У3 «ВОЛГА» | яч. ЗН С-35-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Выключатель вакуумный |  | А, В, С | VF40-M-35-25-630-00.00 У3 | В-35 Т-1-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 Т-1-24 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-24-КТП-23 | 35 | М | ВВИ | 1 |
|  | КТП-24 | Ограничитель перенапряжения |  | А, В, С | ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/550 УХЛ1 | ОПН-35 КТП-24-КРУ | 35 | М | ВВИ | 1 |

Приложение № 10 к Техническому заданию

Форма плановой заявки

Заявка на оказание плановых услуг №________

/___/______________20___г.

| № | Наименование энергообъекта | Класс напряжения | Диспетчерское наименование оборудования (КЛ) | Тип оборудования | Вид услуг | Сроки/дата, оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо (ФИО, должность):

Подпись:

Приложение № 11 к Техническому заданию

Форма заявки

Заявка на оказание внеплановых услуг №________

/___/______________20___г.

| № | Наименование энергообъекта | Класс напряжения | Диспетчерское наименование оборудования (КЛ) | Тип оборудования | Вид услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Ответственное лицо (ФИО, должность):

Подпись: