Добрый день, просим пояснить требования тех задания.
В п.1, п.2, п.3 Указано требование:
-Мощность 150Вт
-Светоотдача – не менее 140лм на Вт
-Световой поток – не менее 21000Лм
-Степень защиты IP66
Вопрос: При поставке светильников с мощностью 140Вт, и световой отдаче 150Лм на Вт будет итоговый световой поток 21000лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: мощность не менее 140Вт
Вопрос: просим исправить требование к степени защиты на: не менее IP 65, т.к. данные светильники для предназначены для внутреннего освещения 
В п.4, п.5 Указано требование:
-Степень защиты IP66
Вопрос: просим исправить требование к степени защиты на: не менее IP 65, т.к. данные светильники для предназначены для внутреннего освещения.
В п.7 Указано требование:
-Мощность 47Вт
-Световой поток – не менее 6200Лм
Вопрос: При поставке светильников с мощностью 45Вт, и световой отдаче 143Лм на Вт будет итоговый световой поток 6435лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: мощность не менее 45Вт
В п.8 Указано требование:
-Мощность 85Вт
-Светоотдача – не менее 140лм на Вт
-Световой поток – не менее 11900Лм
Вопрос: При поставке светильников с мощностью 90Вт, и световой отдаче 135Лм на Вт будет итоговый световой поток 12136лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: -Светоотдача – не менее 135лм на Вт
В п. 12 Указано требование:
-Мощность 100Вт
-Светоотдача – не менее 150лм на Вт
-Световой поток – не менее 15000Лм
[bookmark: _GoBack]Вопрос: При поставке светильников с мощностью 110Вт, и световой отдаче 137Лм на Вт будет итоговый световой поток 15070лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: -Светоотдача – не менее 135лм на Вт
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Добрый день, просим  п ояснить требова ния тех задания.   В п . 1 , п.2, п.3   Указано требование:   - М ощность  150Вт   - Светоотдача  –   не менее  140л м на Вт   - Световой поток  –   не  менее 21000Лм   - Степень защиты  IP 66   Вопрос:  При поставке   светильников   с   мощностью 140Вт,  и   световой отдаче 150Лм на Вт   будет   итоговы й   свето вой   поток   21000лм , чт о не будет противоречить вашему тех заданию . Прошу  испр авить требование по мощности на:  мощность не менее 140Вт   Вопрос:  просим исправить   требование к степени защиты на:  не менее  IP   6 5 , т.к.  данн ые  светильники д ля предназначены   для внутреннего освещения    В п.4, п.5   Указано требование :   - Степень защиты IP66   Вопрос: просим исправить требование к с тепени защиты на:  не менее IP 65 , т.к. данные  светильники для предназн ачены для внутреннего освещения.   В п.7   Указано требование:   - Мощность   47 Вт   - Световой поток  –   не менее 6200 Лм   Вопрос:  При поставке светильников с мощностью  45 Вт, и   световой отдаче  143 Лм на Вт будет  итоговый световой поток  6435 лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу  исправить требование по мощности на: мощность  не менее  45 Вт   В п.8   Указано требование:   - М ощность  85 Вт   - Светоотдача  –   не менее  140л м на Вт   - Световой поток  –   не  менее  11900 Лм   Вопрос:  При поставке   светильников   с   мощностью  9 0Вт,  и   световой отдаче 135 Лм на Вт   будет   итоговы й   свето вой   поток   12136 лм , чт о не будет противоречить вашему тех заданию . Прошу  испр авить требование по мощности на:  - Светоотдача  –   не менее 135 лм на Вт   В п. 12   Указано требование:   - М ощность  10 0Вт   - Светоотдача  –   не менее  15 0л м на Вт   - Световой поток  –   не  ме нее 15 000Лм   Вопрос:  При поставке   светильников   с   мощностью 11 0Вт,  и   световой отдаче 137 Лм на Вт   будет   итоговы й   свето вой   поток   15070 лм , чт о не будет противоречить вашему тех заданию . Прошу  испр авить требование по мощности на:  - Светоотдача  –   не менее 135 лм на Вт      

