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	Добрый день, просим пояснить требования тех задания.

В п.1, п.2, п.3 Указано требование:

-Мощность 150Вт

-Светоотдача – не менее 140лм на Вт

-Световой поток – не менее 21000Лм

-Степень защиты IP66

Вопрос: При поставке светильников с мощностью 140Вт, и световой отдаче 150Лм на Вт будет итоговый световой поток 21000лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: мощность не менее 140Вт
Вопрос: просим исправить требование к степени защиты на: не менее IP 65, т.к. данные светильники для предназначены для внутреннего освещения 

В п.4, п.5 Указано требование:

-Степень защиты IP66

Вопрос: просим исправить требование к степени защиты на: не менее IP 65, т.к. данные светильники для предназначены для внутреннего освещения.

В п.7 Указано требование:

-Мощность 47Вт

-Световой поток – не менее 6200Лм

Вопрос: При поставке светильников с мощностью 45Вт, и световой отдаче 143Лм на Вт будет итоговый световой поток 6435лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: мощность не менее 45Вт
В п.8 Указано требование:

-Мощность 85Вт

-Светоотдача – не менее 140лм на Вт

-Световой поток – не менее 11900Лм

Вопрос: При поставке светильников с мощностью 90Вт, и световой отдаче 135Лм на Вт будет итоговый световой поток 12136лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: -Светоотдача – не менее 135лм на Вт
В п. 12 Указано требование:

-Мощность 100Вт

-Светоотдача – не менее 150лм на Вт

-Световой поток – не менее 15000Лм

Вопрос: При поставке светильников с мощностью 110Вт, и световой отдаче 137Лм на Вт будет итоговый световой поток 15070лм, что не будет противоречить вашему тех заданию. Прошу исправить требование по мощности на: -Светоотдача – не менее 135лм на Вт
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