Разъяснения по запросу на выполнение работ по поставке и установке кондиционеров в зданиях ФГУП "Гидрографическое предприятие" (код ОКПД 2- 28.25.1 - Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование) для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие»

По документации о проведении аукциона в электронной форме от 25.06.2021 № 32110420606

1. Вопрос:  Будет ли НДС вычитаться из конечной цены контракта, если победитель работает по упрощённой системе налогообложения?

Ответ: Договор по итогам Закупки заключается по цене и условиям, предложенным победителем Закупки в заявке на участие в Закупке.

.

2. Для оценки стоимости работ просим уточнить следующие вопросы:

| №п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Какой тип фасада здания (кирпич/сайдинг/вентилируемый фасад)? | Кирпич |
|  | Разрешена ли прокладка коммуникаций по фасаду? | Все коммуникации прокладываются внутри здания, места прохода фреонопроводов указываются подрядной организации после заключения контракта (предварительно возможен осмотр объекта по согласованию с заказчиком) |
|  | Какая толщина стен (до 80 см/ более 80 см)? | Толщина стен до 800 мм не капитальные и более 800 мм капитальные (возможен замер толщины стен для более детального расчета по предварительному согласованию с заказчиком) |
|  | Требуется ли применение автовышки или альпинистов? | Способ поднятия блоков выбирает подрядная организация (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком) |
|  | Где планируется установить наружный блок VRF-системы? | На фасаде (со стороны дворовой части здания) |
|  | Какая длина фреоновых трубопроводов между внутренним и внешним блоком VRF-системы? | Расчет производит подрядная организация самостоятельно, но не более максимально допустимой длины трассы для рассчитываемого наружного блока (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком для более детального расчета) |
|  | Какой перепад высот между внутренним и внешним блоком VRF-системы? | Расчет производит подрядная организация самостоятельно, но не более максимально допустимого перепада высот для рассчитываемого наружного блока (в здании 4 этажа) (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком для более детального расчета) |
|  | Какая высота потолков? | В среднем 3500 мм |
|  | Имеются ли подвесные потолки, потолочные балки? | Имеются, не во всех помещениях (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком), необходимо предусмотреть разборку/сборку подвесных потолков. |
|  | Как будет осуществляться прокладка фреоновых трасс и электрокабеля (по стене/по потолку)? | По стене, по потолку (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком) |
|  | Требуется ли применение помпы при отводе конденсата от внутреннего блока? | Требуется, не во всех помещениях, зависит от места установки и типа блока (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком) |
|  | Куда будет производиться отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока (на улицу или в канализацию)? | В канализацию. |
|  | Как будут скрыты коммуникации (кабель-канал/штроба/под подвесным потолком)? | Кабель-канал и за подвесным потолком (возможен осмотр объекта по предварительному согласованию с заказчиком для более подробных замеров длин кабель-канала) |
|  | Если предусмотрено скрытие коммуникаций в штробе, то какая длина штробы? | Скрытие коммуникаций в штробу не предусмотрено |
|  | Какова удаленность от наружного блока до точки подключения к электрической сети 220/380В? | Данный параметр рассчитывает подрядная организация самостоятельно при осмотре объекта, так же, как и параметры питающего кабеля для подключения наружного блока. (осмотр объекта возможен по предварительному согласованию с заказчиком) |
|  | Где будет находиться место подключения точки электропитания? | Рядом с ГРЩ (1 этаж). |
|  | Требуется ли установка щитка (место установки, тип щитка)? | Необходима установка отдельного электрощита. Тип согласуется с победившей в конкурсе организацией. |
|  | Как будет осуществляться подключение электропитание (вилка/отдельный автомат)? | Через отдельный электрощит с разводкой по автоматическим выключателям. |
|  | Какой график работы объекта, на котором будет производиться монтаж VRF-системы (возможность производить работы в выходные, дополнительное время)? | С 8-00 до 16-30 по рабочим дням, дополнительное время согласуется в отдельном порядке в соответствии с внутренними правилами безопасности на объекте. |
|  | В какое время можно проводить шумовые работы? | Шумные работы производятся в рабочее время по согласованию с Заказчиком. |
|  | Какие условия пропускного режима? | Все сотрудники подрядной организации проходят проверку в службе безопасности предприятия. Обязательное условие – граждане РФ, официально трудоустроенные в подрядной организации. Для пропуска на территорию необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (дата сдачи не более 3 дней до даты первого визита на Предприятие), при наличии прививки-прививочный сертификат. |
|  | Требуется ли подготовка места монтажа (уборка мебели, оргтехники, разборка и сборка подвесного потолка и т.д.)? | Требуется. |
|  | Имеется ли в здании грузовой лифт или лестницы достаточной ширины для поднятия наружного блока на крышу? | Лифт отсутствует, лестница имеется. Блок на кровлю поднимать не требуется, т.к. установка на фасаде. |

Ведущий специалист ОСЗ и МТО 							М.С. Зыкова