# ВЫПИСКА ИЗ ПротоколА № 32616260759-2

# заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на Поставку установки фильтрации масла главного генератора ветроэнергетической установки LP2 L100-2,5

| г. Москва | «28» августа 2026 г. |
| --- | --- |

# Конкурс в электронной форме (среди субъектов МСП) проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в редакции, указанной в документации по процедуре закупки, с использованием функционала ЭТП ЭТС (НЭП) http://www.etp-ets.ru согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия».

# Организатор закупки: Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия».

# Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: Право заключения договора на Поставку установки фильтрации масла главного генератора ветроэнергетической установки LP2 L100-2,5.

Состав и объем выполнения поставок: Все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Срок выполнения поставок: В соответствии с проектом договора и приложениями к нему.

Начальная (максимальная) цена договора:

- 15 532 663 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 94 копейки, с учетом всех налогов и сборов.

Начальная (максимальная) цена единицы товара:

| № п/п | Наименование товара | Начальная (максимальная) цена единицы товара, с учетом всех налогов и сборов, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Установка фильтрации (тонкой очистки) масла | 621 306,56 |

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано          «03» августа 2026 года на официальном государственном сайте http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №32616260759, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли https://zakupki.rosatom.ru/new/, закупка №229584, на ЭТП ЭТС (НЭП) http://www.etp-ets.ru, закупка №32616260759.

# Заседание закупочной комиссии проводится в 12:00 (время московское) «27» августа 2026 года, по адресу: 115093, Москва, ул. Щипок, д. 18, стр. 2.

- Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время московское) «17» августа 2026 года.

Количество поданных на ЭТП ЭТС (НЭП) заявок на участие в закупке: 3 (Три).

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

| Рег. № заявки на ЭТП | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- |
| 32616260759-1-1 | 07.08.2026 15:02:05 (время московское) |
| 32616260759-1-2 | 10.08.2026 05:46:50 (время московское) |
| 32616260759-1-3 | 14.08.2026 12:33:21 (время московское) |

2. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок от «25» августа 2026 г. №32616260759-1 закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

2.1.1. № 32616260759-1-3 (номер заявки участника на ЭТП)

2.2. Отклонить заявки участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

2.2.1. № 32616260759-1-1 (номер заявки участника на ЭТП) на основании пункта 8.10 части 2 тома 1 закупочной документации, а именно: б) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации:

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать датчик давления 0-10 бар с разъемом типа GDM (входит в объем поставки), предназначенный для непрерывного преобразования в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА, напряжением 9-30 VDC, абсолютного и избыточного давления в системе, должен быть установлен перед фильтром, длина кабеля датчика не менее 5 м. В ТП участника указан датчик давления (0-10 бар) 4-20 мА, 9-30 VDC, но отсутствует информация о месте расположения, наличия и длины кабеля.

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать датчик обнаружения стружки (на входе в установку) размером частиц более 14 мкм по ISO 4406:2017, с кабелем длиной не менее 6 м. Датчик с выходом типа «сухой контакт» нормально разомкнутый для возможности интеграции в систему управления ветроэнергетической установки Заказчика на сигнал с цепями питания 24VDC. В ТП участника указан датчик обнаружения магнитной металлической стружки размером частиц более 14 мкм по ISO 4406:2017 с выходом типа «сухой контакт» нормально разомкнутый, но отсутствует информация о наличии и длине кабеля и выходной сигнал.

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать датчик обнаружения утечки (в поддоне) нормально закрытый с выходом типа «сухой контакт», соединенными с твердотельным реле (управляющее напряжение 24В) для прекращения подачи питания на установку случае обнаружения утечки. Система аварийного отключения питания в случае обнаружения утечки должна быть скоммутированна заводом-изготовителем, не требовать дополнительной настройки, кабель питания твердотельного реле длиной не менее 5 м должен входить в объем поставки и быть подключен заводом изготовителем. В ТП участника указан датчик обнаружения утечки масла в поддоне установки с выходом типа «сухой контакт», но отсутствует информация о соединении с реле, настройки, типе и длине кабеля.

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать датчик температуры масла PT-100 с кабелем длиной не менее 5 м, допускается подключение кабеля через разъем типа GDM (входит в объем поставки). В ТП участника указан датчик температуры масла PT-100, но отсутствует информация о типе и длине кабеля.

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать точка крепления (шпилька М6) заземляющего проводника возле распределительной коробки. В ТП участника отсутствует информация о точке подключения заземляющего проводника в виде шпильке М6.

- в соответствии с Технической частью 4.4.2. Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен включать поддон для сбора протечек объемом, обеспечивающим сбор всего объема максимальной допустимой конструкцией протечки. В ТП участника информация о наличии поддона отсутствует.

- в ТП участника отсутствует подтверждение требований Технической части 4.4.3-4.4.23 и разделов 5-15. Технического задания (том 2 «Техническая часть»).

- в соответствии с Разделом 1 Технического задания (том 2 «Техническая часть») Товар должен поставляться с комплектующими указанными в Приложении 2 Технического задания. В ТП участника комплектация отсутствует.

2.2.2. № 32616260759-1-2 (номер заявки участника на ЭТП) на основании пункта 8.10 части 2 тома 1 закупочной документации, а именно: б) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации:

- в соответствии с Технической частью 4.4.7. Технического задания (том 2 «Техническая часть») требуется длина не более 535 мм, в ТП участника указано 620 мм и отсутствуют эскизы присоединительных размеров.

Количество отклоненных заявок участников: 2 (две).

3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации вторые части заявок участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

3.1.1. №32616260759-1-3 (присвоенный ЭТП номер участника закупки)

Количество отклоненных заявок участников: 0 (ноль).

Закупочная комиссия:

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

- подтверждает объективность принимаемых решений;

- заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;

- принимает на себя обязательства:

- не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении закупки (закупочной документацией);

- не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

- не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящихся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

| Главный специалист группы по проведению закупочных процедур | И.А. Белянкина |
| --- | --- |